## ammonia hp
equations | variables | Solutions
R1$='R717' | copa | 3.9409
Te=28 | cw | 4.18
Tc=90 | etaia | 0.75
Tsub=Tc-SC | h1 | 611.2914
SH=0.1 | h3 | 1631.0848
SC=35 | h4 | 1942.6155
etaia=0.75 | hbubble | 804.407
Tdis=146 | hci | 1864.7329
phic=2300 | hcll | 611.2914
Twout=90 | hdew | 1604.9137
Twin=50 | hdis | 1839.0128
cw=4.18 | mr | 1.8734
p2=pressure(R1$,T=Te,x=0.5) | mw | 13.756
p1=pressure(R1$,T=Tc,x=0.5) | p1 | 51.1642
p4=p1 | p2 | 10.9873
TcSC = Tc - SC | p4 | 51.1642
TeSH = Te+SH | phic | 2300
h3=enthalpy(R1$,P=p2,T=TeSH ) | phicond | 1499.6606
ss=entropy(R1$,P=p2,T=TeSH ) | phidesup | 438.5586
hci=enthalpy(R1$,P=p1,s=ss) | phie | 1910.47
h4=h3+(hci-h3)/etaia | philoss | 194.0883
Tca=temperature(R1$,P=p1,h=h4) | phisub | 361.7807
hdis=enthalpy(R1$,P=p1,T=Tdis) | phiw | 2300
h1=enthalpy(R1$,P=p1,T=TcSC) | pr01 | 4.6567
| sc | 35
hcll=enthalpy(R1$,P=p1,T=Tsub) | sh | 0.1
| ss | 5.7696
phic=mr*(hdis-h1) | tc | 90
philoss=mr*(h4-hdis) | tca | 179.0433
W01=mr*(h4-h3) | tcsc | 55
PR01=p1/p2 | tdis | 146
phie=mr*(h3-hcll) | te | 28
COPa=phic/W01 | tesh | 28.1
| tsub | 55
hdew=enthalpy(R1$,P=p1,x=0.9999) | twin | 50
hbubble=enthalpy(R1$,P=p1,x=0.0001) | twout | 90
| w01 | 583.6183
phidesup=mr*(hdis-hdew)
phicond=mr*(hdew-hbubble)
phisub=mr*(hbubble-hcll)
phiw=phic
phiw=mw*cw*(Twout-Twin)

## CO2 - parallel compression
equations | variables | Solutions
| copc | 2.8734
R2$='R744' | cope | 0.467
etai1=0.75 | deltat | 11.2981
etai2=0.75 | deltaw | 40
eff1=0.3 | dt21 | 5
eff2=0.3 | dt22 | 8.7403
SC=0.01 | dt23 | 13.7754
SH=0.01 | dt24 | 20.2563
TD=5 | dt25 | 27.5877
t3dash=28 | dt26 | 35.4241
T1=55 | dt27 | 43.5832
T4=5 | dt28 | 51.9619
T6=-2 | dt29 | 60.4975
phic=2300 | dt30 | 69.1493
P1=135 | dt31 | 77.8896
| eff1 | 0.3
deltaw=40 | eff2 | 0.3
h1=enthalpy(R2$,P=P1,T=T1) | etai1 | 0.75
| etai2 | 0.75
P2=P1 | h1 | 340.9782
T2=temperature(R2$,P=P2,h=h2) | h10 | 427.506
m2=m1 | h11 | 453.5251
eff2=(T11-T10)/(T1-T10) | h12 | 531.1911
m11*h11-m10*h10=m1*(h1-h2) | h12i | 511.7746
| h13 | 579.9048
| h2 | 326.6707
| h21 | 340.9782
P3=P2 | h22 | 385.7661
T3=temperature(R2$,P=P3,h=h3) | h23 | 422.8868
m3=m2 | h24 | 451.4212
eff1=(T8-T7)/(T2-T7) | h25 | 474.9149
m8*h8-m7*h7=m2*(h2-h3) | h26 | 495.4178
| h27 | 514.0128
| h28 | 531.3115
| h29 | 547.6871
h3dash=enthalpy(R2$,P=P3,T=T3dash) | h3 | 326.1116
| h30 | 563.3824
P4=pressure(R2$,T=T4,x=0.5) | h31 | 578.5622
h4=h3dash | h3dash | 257.4241
m4=m3 | h4 | 257.4241
| h5 | 212.4743
P5=P4 | h6 | 212.4743
T5=T4-SC | h7 | 432.0058
h5=enthalpy(R2$,P=P5,T=T5) | h8 | 437.3225
m4*h4=m5*h5+m10*h10 | h9 | 501.3736
m4=m5+m10 | h9i | 485.3605
| m1 | 16.1891
T10=T4+SH | m10 | 8.9021
P10=P4 | m11 | 8.9021
h10=enthalpy(R2$,P=P10,T=T10) | m12 | 8.9021
| m13 | 9.6264
P11=P10 | m2 | 16.1891
m11=m10 | m3 | 16.1891
h11=enthalpy(R2$,P=P11,T=T11) | m4 | 16.1891
s11=entropy(R2$,P=P11,T=T11) | m5 | 1.7026
| m6 | 1.7026
P12=P1 | m7 | 1.7026
h12i=enthalpy(R2$,P=P12,s=s11) | m8 | 1.7026
h12=h11+(h12i-h11)/etai2 | m9 | 1.7026
T12=temperature(R2$,P=P12,h=h12) | p1 | 135
m12=m11 | p10 | 39.6947
W2=m11*(h12-h11) | p11 | 39.6947
PR2=P12/P11 | p12 | 135
SH2=T11-T10 | p13 | 135
v11=volume(R2$,P=P11,T=T11) | p2 | 135
Q11=m11*v11 | p3 | 135
| p4 | 39.6947
P6=pressure(R2$,T=T6,x=0.5) | p6 | 33.042
m6=m5 | p7 | 33.042
h6=h5 | p8 | 33.042
| p9 | 135
P7=P6 | phic | 2300
m7=m6 | phie | 373.773
T7=T6+SH | pr1 | 4.0857
h7=enthalpy(R2$,P=P7,T=T7) | pr2 | 3.401
| q11 | 0.0923
P8=P7 | q8 | 0.0192
m8=m7 | s11 | 1.9077
s8=entropy(R2$,P=P8,T=T8) | s8 | 1.8393
t8=temperature(R2$,P=P8,h=h8) | sc | 0.01
v8=volume(R2$,P=P8,T=T8) | sh | 0.01
Q8=m8*v8 | sh1 | 3.1068
| sh2 | 14.997
P9=P1 | t1 | 55
m9=m8 | t10 | 5.01
h9i=enthalpy(R2$,P=P9,s=s8) | t11 | 20.007
h9=h8+(h9i-h8)/etai1 | t12 | 133.9256
T9=temperature(R2$,P=P9,h=h9) | t13 | 168.8939
W1=m8*(h9-h8) | t2 | 51.2263
PR1=P9/P8 | t21 | 55
SH1=T8-T7 | t22 | 66.2811
| t23 | 77.5669
m13=m9+m12 | t24 | 88.8507
m13*h13=m9*h9+m12*h12 | t25 | 100.1376
P13=P1 | t26 | 111.426
T13=temperature(R2$,P=P13,h=h13) | t27 | 122.7158
| t28 | 134.007
deltaT=(T13-T1)/10 | t29 | 145.2997
t21=t1 | t3 | 51.0737
t22=t21+deltaT | t30 | 156.594
t23=t22+deltaT | t31 | 167.8898
t24=t23+deltaT | t3dash | 28
t25=t24+deltaT | t4 | 5
t26=t25+deltaT | t5 | 4.99
t27=t26+deltaT | t6 | -2
t28=t27+deltaT | t7 | -1.99
t29=t28+deltaT | t8 | 1.1259
t30=t29+deltaT | t9 | 114.9381
t31=t30+deltaT | td | 5
h21=enthalpy(R2$,P=P13,T=T21) | tw21 | 50
h22=enthalpy(R2$,P=P13,T=T22) | tw22 | 57.5407
h23=enthalpy(R2$,P=P13,T=T23) | tw23 | 63.7909
h24=enthalpy(R2$,P=P13,T=T24) | tw24 | 68.5943
h25=enthalpy(R2$,P=P13,T=T25) | tw25 | 72.5498
h26=enthalpy(R2$,P=P13,T=T26) | tw26 | 76.0018
h27=enthalpy(R2$,P=P13,T=T27) | tw27 | 79.1325
h28=enthalpy(R2$,P=P13,T=T28) | tw28 | 82.0449
h29=enthalpy(R2$,P=P13,T=T29) | tw29 | 84.802
h30=enthalpy(R2$,P=P13,T=T30) | tw30 | 87.4445
h31=enthalpy(R2$,P=P13,T=T31) | tw31 | 90
| v11 | 0.0104
tw21=t21-TD | v8 | 0.0113
tw22=Tw21+(h22-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | w1 | 109.052
tw23=Tw21+(h23-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | w2 | 691.3923
tw24=Tw21+(h24-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | wtot | 800.4431
tw25=Tw21+(h25-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | wtot | 775.8981
tw26=Tw21+(h26-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | tc | 90
tw27=Tw21+(h27-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | tcsc | 55
tw28=Tw21+(h28-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | td | 5
tw29=Tw21+(h29-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | tdis | 146
tw30=Tw21+(h30-h21)/(h31-h21)*(tw31-tw21) | te | 28
tw31=t1+deltaw-TD | tesh | 28.1
| tsub | 55
dt21=t21-tw21 | tw21 | 50
dt22=t22-tw22 | tw22 | 75.6052
dt23=t23-tw23 | tw23 | 82.5804
dt24=t24-tw24 | tw24 | 85.9549
dt25=t25-tw25 | tw25 | 87.6366
dt26=t26-tw26 | tw26 | 88.3666
dt27=t27-tw27 | tw27 | 88.2511
dt28=t28-tw28 | tw28 | 88.5622
dt29=t29-tw29 | tw29 | 88.7357
dt30=t30-tw30 | tw30 | 89.3094
dt31=t31-tw31 | tw31 | 90
| twin | 50
| twout | 90
| v11 | 3.0904
phie=m7*(h7-h6) | v8 | 5.5142
phic=m13*(h13-h1) | w01 | 583.6168
| w1 | 121.339
COPe=phie/(W1+W2) | w2 | -4.4184
COPc=phic/(W1+W2) | wtot | 116.9206
Wtot=W1+W2

## CP of Dryer Exhaust Air 111219
equations | variables | Solutions
R1$='AIR'
R2$='WATER'
P_a=101.3
P_w=101.3*2
n1=5
TA1=5
R1=0.25
m_a1=80
T_a[0]=70
DP_a[0]=40
RH_a[0]=relhum(R1$,T=T_a[0],D=DP_a[0], P=P_a)
h_a[0]=enthalpy(R1$,T=T_a[0],D=DP_a[0], P=P_a)
Y_a[0]=humrat(R1$,T=T_a[0],D=DP_a[0], P=P_a)
T_w[n1+1]=20
h_w[n1+1]=enthalpy(R2$,T=T_w[n1+1],P=P_w)
m_w1=20
T_w[0]=T_a[0]-TA1
h_w[0]=enthalpy(R2$,T=T_w[0],P=P_w)
Cum_phi[0]=0
Duplicate i=1,n1
h_w[i]=h_w[n1+1]-(n1+1-i)*(h_w[n1+1]-h_w[0])/(n1)
T_w[i]=temperature(R2$,h=h_w[i], P=P_w)
h_a[i]=h_a[0]-(i)*(h_a[0]-h_aout)/(n1)
T_s[i]=min(DP_a[i-1],T_w[i+1]+R1*(T_a[i-1]-T_w[i+1]))
Y_s[i]=humrat(R1$,T=T_s[i],R=1, P=P_a)
Y_a[i]=min(Y_a[i-1],Y_a[i-1]-(Y_a[i-1]-Y_s[i])/(T_a[i-1]-T_s[i])*(T_a[i-1]-T_a[i]))
T_a[i]=temperature(R1$,h=h_a[i],w=Y_a[i], P=P_a)
DP_a[i]=dewpoint(R1$,T=T_a[i],w=Y_a[i], P=P_a)
RH_a[i]=relhum(R1$,T=T_a[i],D=DP_a[i], P=P_a)
phi[i]=m_w1*(h_w[i]-h_w[i+1])
Cum_phi[i]=Cum_phi[i-1]+phi[i]
BP[i]=(T_a[i-1]-T_a[i])/(T_a[i-1]-T_s[i])
TempDiff[i]=T_a[i]-T_w[i+1]
T_w_aligned[i]=T_w[i+1]
End
T_w_aligned[0]=T_w[1]
phi_a1=m_a1*(h_a[0]-h_aout)
phi_a1=phi_w1
phi_w1=m_w1*(h_w[0]-h_w[n1+1])